## DO
C A L C U L A T I O N o f D I S S O L V E D O X Y G E N
1 | Project |  |  | P | [6 empty] | Doc. No. |  | CAL - DO - 100
2 | Client |  |  | C | [6 empty] | Date |  | 2010. 5. 1.
3 | Contractor |  |  | D | [6 empty] | Revision |  | 0
4 | [10 empty] | Sheet No. |  | 1 | of | 1
5 | Service of Unit |  |  | Deaerator | [6 empty] | Item No. |  | D - 100
6
7
8 | F O R M U L A
9
10 | Empirical Formula by Weiss, 1970
11
12 |  | ln ( | DO | ) = | A1 + A2 x 100 / T + A3 x ln( T / 100 ) + A4 x T / 100 + S x [ B1 + B2 x T /100 + B3 x ( T / 100 )^2 ]
13
14 |  |  |  | Where, |  | DO | Dissolved Oxygen, Sat. | ml/l
15 | [5 empty] | A1 | -173.4292
16 | [5 empty] | A2 | 249.6339
17 | [5 empty] | A3 | 143.3483
18 | [5 empty] | A4 | -21.8492
19 | [5 empty] | T | Temperature | K | * | Valid upto |  | 45 | ℃
20 | [5 empty] | S | Salinity | g/kg
21 | [5 empty] | B1 | -0.033096
22 | [5 empty] | B2 | 0.014259
23 | [5 empty] | B3 | -0.0017
24
25 | C A L C U L A T I O N
26 | Temp. |  | DO
27 | ℃ | K | ml/l | mg/l ( ppm ) | [11 empty] | ℃ -> K | ml/l -> mg/l ( ppm )
28 | 0 | 273.15 | 10.218 | 14.5873 | [11 empty] | 273.15 | 1.4276
29 | 10 | 283.15 | 7.8914 | 11.2658
30 | 20 | 293.15 | 6.3515 | 9.0674
31 | 30 | 303.15 | 5.2758 | 7.5317 | [11 empty] | Function Check
32 | 40 | 313.15 | 4.4857 | 6.4037 | Cal'd | [10 empty] | #VALUE!
33 | 50 | 323.15 | 3.8773 | 5.6 | 5.5353
34 | 60 | 333.15 | 3.3877 | 4.9 | 4.8363
35 | 70 | 343.15 | 2.9776 | 4.05 | 4.2508
36 | 80 | 353.15 | 2.622 | 3.1 | 3.7432
37 | 90 | 363.15 | 2.3053 | 1.75 | 3.2911
38 | 100 | 373.15 | 2.018 | 0 | 2.8809
39 |  |  |  | * from Table
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 | - B L A N K -
50
51
52
53
54
55 | Notes
56 | *1)
57 | *2)
58 | *3)
59 | *4)
60 | *5)
| NTES | [13 empty] | Narai Thermal Engineering Services