## H
C A L C U L A T I O N o f V E S S E L P R O P E R T I E S
1 | Project |  | 송도 열병합 발전소 | [9 empty] | Job No. |  | J
2 | Client |  | Incheon total Energy Co. | [9 empty] | Doc. No. |  | CAL - VSLP - 100
3 | Contractor |  | 두산중공업㈜/대림산업㈜ | [9 empty] | Date |  | 2007. 8. 22.
4 | [12 empty] | Revision |  | 0
5 | Service of Unit |  | Storage Tank for Deaerator | [9 empty] | Item No. |  | 262 - M - DA - 100
6 | Type |  | Cylindrical Vessel |  |  |  |  | Installation |  | Horizontal
7 | E Q U A T I O N S
8 | Circular Segment & Cylinder | [11 empty] | Vertical 2:1 Ellipsoidal Head
9
10 | [6 empty] | θ | = | arc cos ( ( R - h ) / R ) | [5 empty] | Volume, Full
11 | [6 empty] | α | = | 2 θ | [5 empty] | Vhf = | π x ID^3 / 24
12 |  |  |  | Chord Length |  |  | c | = | 2 R sin ( θ )
13 |  |  |  | Area of Circular Sector |  |  | Asec | = | π / 4 x ID^2 x α / 360 | [5 empty] | Volume to " h "
14 |  |  |  | Area of Triangle |  |  | Atri | = | 1 / 2 x c x ( R - h ) | [5 empty] | Vh = | π h^2 ( 1.5 ID - h )
15 |  |  |  | Area of Circular Segment |  |  | Asg | = | Asec - Atri | [7 empty] | 12
16 |  |  |  | Volume upto " h " |  |  | Vcyl | = | Asg x TL
17 | S C H E M A T I C w I t h D I M E N S I O N S
18
19 | [13 empty] | 420
20 | [13 empty] | 200 |  | 980
21 |  |  |  |  | ID | [8 empty] | 780
22 |  |  |  |  | 2800 | [8 empty] | 1120
23
24 | [13 empty] | 280
25 |  | #VALUE! |  | TL | 7000 |  |  | #VALUE!
26 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | Head Type |  | 2:1 Ellipsoidal
27
28 | C A L C U L A T I O N S
29 | [5 empty] | Full Volume | [12 empty] | by VBA
30 | [5 empty] | V cylinder |  | = | π / 4 x ID^2 x TL | [5 empty] | = | 43.1027 | m3 |  | #VALUE!
31 | [5 empty] | V head |  | = | π x ID^3 / 24 | [5 empty] | = | 2.8735 | m3 |  | #VALUE!
32 | [5 empty] | Vol, full |  | = | 43.1027 | + | 2 | x | 2.8735 |  | = | 48.8497 | m3 |  | #VALUE!
33 |  |  | Distance | Volume
34 |  |  | between |  |  | R | = | 1.4 |  | h | = | 0.42
35 |  |  | Levels |  |  | θ | = | arc cos ( ( |  | 1.4 | - | 0.42 | ) / | 1.4 | ) = | 45.573 | deg
36 | [5 empty] | α | = | 2 | x | 45.573 |  |  |  |  | = | 91.146 | deg
37 | [5 empty] | c | = | 2 | x | 1.4 | x | sin ( | 45.573 | ) | = | 1.9996 | m
38 |  |  | 420 | 4.4034 |  | Asec | = | π / 4 | x | 2.8 | ^2 x | 91.146 | / | 360 | = | 1.559 | m2 |  | R | = | 1.4 |  | h | = | 0.62
39 | [5 empty] | Atri | = | 1 / 2 | x | 1.9996 | x ( | 1.4 | - | 0.42 | ) = | 0.9798 | m2 |  | θ | = | arc cos ( ( |  | 1.4 | - | 0.62 | ) / | 1.4 | ) = | 56.1416 | deg
40 | [5 empty] | Asg | = | 1.559 | - | 0.9798 | [5 empty] | 0.57918 | m2 |  | α | = | 2 | x | 56.1416 |  |  |  |  | = | 112.2831 | deg
41 |  |  | 200 | 3.4131 |  | Vcyl | = | 0.57918 | x | 7 | [5 empty] | 4.0542 | m3 |  | c | = | 2 | x | 1.4 | x | sin ( | 56.1416 | ) | = | 2.3252 | m
42 | [5 empty] | Vh | = | π x | 0.42 | ^2 x ( 1.5 x |  | 2.8 | - | 0.42 | )/12= | 0.17457 | m3 |  | Asec | = | π / 4 | x | 2.8 | ^2 x | 112.2831 | / | 360 | = | 1.9205 | m2
43 | [5 empty] | Vol, top to HL |  |  | = | 4.0542 | + | 2 | x | 0.17457 | = | 4.4034 | m3 |  | Atri | = | 1 / 2 | x | 2.3252 | x ( | 1.4 | - | 0.62 | ) = | 0.90681 | m2
44 | [18 empty] | Asg | = | 1.9205 | - | 0.90681 | [5 empty] | 1.0137 | m2
45 |  |  |  |  | 42.0421 | Vol, top to NWL |  |  | = | 7.8165 |  | Vol, CL to NWL |  |  | = | 16.6084 | m3 |  | Vcyl | = | 1.0137 | x | 7 | [5 empty] | 7.0959 | m3
46 | [18 empty] | Vh | = | π x | 0.62 | ^2 x ( 1.5 x |  | 2.8 | - | 0.62 | )/12= | 0.36028 | m3
47 |  |  | 1900 | 38.6291 |  | R | = | 1.4 |  | h | = | 0.28 | [6 empty] | Vol, top to NWL |  |  | = | 7.0959 | + | 2 | x | 0.36028 | = | 7.8165 | m3
48 | [5 empty] | θ | = | arc cos ( ( |  | 1.4 | - | 0.28 | ) / | 1.4 | ) = | 36.8699 | deg
49 | [5 empty] | α | = | 2 | x | 36.8699 |  |  |  |  | = | 73.7398 | deg |  | by VBA
50 | [5 empty] | c | = | 2 | x | 1.4 | x | sin ( | 36.8699 | ) | = | 1.68 | m |  | Vol, top to HL |  |  | #VALUE!
51 | [5 empty] | Asec | = | π / 4 | x | 2.8 | ^2 x | 73.7398 | / | 360 | = | 1.2613 | m2 |  | Vol, top to NWL |  |  | #VALUE!
52 |  |  | 280 | 2.4042 |  | Atri | = | 1 / 2 | x | 1.68 | x ( | 1.4 | - | 0.28 | ) = | 0.9408 | m2 |  | Vol, CL to NWL |  |  | #VALUE!
53 | [5 empty] | Asg | = | 1.2613 | - | 0.9408 | [5 empty] | 0.32046 | m2 |  | Vol, bottom to LL |  |  | #VALUE!
54 | [5 empty] | Vcyl | = | 0.32046 | x | 7 | [5 empty] | 2.2432 | m3
55 | [5 empty] | Vh | = | π x | 0.28 | ^2 x ( 1.5 x |  | 2.8 | - | 0.28 | )/12= | 0.080458 | m3
56 | [5 empty] | Vol, bottom to LL |  |  | = | 2.2432 | + | 2 | x | 0.080458 | = | 2.4042 | m3
57 | Remarks
58 | *1)
59 | *2)
60 | *3)
| NTES | [16 empty] | Narai Thermal Engineering Services
NWL
HL
LL
θ
α
R
h
h
NWL
HL
LL